## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 真空负压系统 |  | 总数量（台/套） | 3台 | 预算总金额（万元） | 90万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于我院住院部病房及手术室负压吸引，接入楼宇内主管道
*2 | 资质认证 | 建筑机电安装资质三级
3 | 技术和性能参数
3.1 | 真空泵
*3.1.1 | 真空泵类型 | 油旋片式真空泵
3.1.2 | 抽气量 | ≥500m³/h |  |  |  | 量化
3.1.3 | 功率 | ≥10KW
3.2 | 细菌过滤器 | 配备，匹配抽气量
3.3 | 真空罐
3.3.1 | 储气量 | ≥1.5m³/台
*3.3.2 | 材质 | 304不锈钢
*3.4 | 分气缸
3.4.1 | 分气方式 | 四进一出，可扩展
3.4.2 | 材质 | 304不锈钢
*3.5 | 控制柜
3.5.1 | 配备数量 | 自动控制柜1台、手动控制柜1台
3.5.2 | 自动控制柜模式 | 控制泵组联动，并支持手动指定任意一台泵脱离联动泵组
3.5.3 | 声光报警模块 | 具备
3.6 | 消毒灭菌装置 | 具备
3.7 | 集污罐容积 | ≥0.5m³
*3.8 | 管道、阀门材质 | 304不锈钢
*3.9 | 真空泵设备厂家针对本项目授权书 | 具备
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 油旋片式真空泵3台、真空罐5台、细菌过滤器≥3套、分气缸1台、控制柜1套、集污罐≥1台、消毒灭菌装置≥2台，配套管道、阀门（按实际需求配置）等
5 | 安装要求 | 厂商免费承担站房内设备安装调试及相应管路铺设等
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 质保期内出现质量问题，维修应使用原厂配件。
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后，接甲方通知后3个月内交货。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。