## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 真空泵 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 63
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 为医院医疗设备提供负压动力
*2 | 资质认证 | 具备机电设备安装工程专业承包叁级（含）以上资质证件、特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2）
3 | 技术和性能参数
3.1 | 真空泵主机
*3.1.1 | 主机结构 | 油式旋片真空泵
*3.1.2 | 流量 | ≥500m3/h
*3.1.3 | 压力 | ≤0.5mbar
3.1.4 | 噪音 | ≤80dB
3.1.5 | 功率 | ≤15kW
*3.2 | 过滤系统
3.2.1 | 污物收集器 | 有液位指示, 可清除内部积液和污物，有旁路更换装置
3.2.2 | 细菌过滤器 | 有滤芯性能监视装置，性能符合GB50751规范要求
*3.3 | 管道材质 | 304不锈钢材质
*3.4 | 屏幕显示 | 液晶屏显示，可显示真空度压力值、各泵的运行状态；可设定真空上限/下限，各泵运行时间
*3.5 | 管道连接方式 | 焊接
*3.6 | 故障停机 | 具备
3.7 | 报警信息 | 可显示故障信息
*4 | 配置需求(单台套) | 真空泵主机，污物收集器，细菌过滤器各1台，以及安装所需管材及阀门，配备1个3m3储气罐
*5 | 安装要求 | 1、须拆除医院原有旧设备 2、在整个安装调试过程中，须保障医院医用空气供应的连续性
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。