## 服务类技术需求确认表
技术需求表（通用物资）
项目名称 | 净化机组更换初、中、亚高效过滤器 |  | 单价 （万元） | 40/年 | 数量（年） | 2 | 预算总金额 （万元） | 80
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 净化机组更换初、中、亚高效过滤器
| 2 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格 | 无特殊要求
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
| 3 | 其他资格性条款 | 无特殊要求
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质 | 需从事售后服务业大于1年
| •2 | 团队其他人员 具备资质 | 配备专职服务工程师3名以上，其中至少2名工程师服务投标公司3年以上年限。
| •3 | 服务方案 | 初效G4过滤器： 过滤等级：G4；对于≥5.0μm粒子过滤效率：≥90%；滤芯阻燃级别：不低于B2级； 中效F8过滤器： 过滤等级：F8；对于≥1.0μm粒子过滤效率：90～99%；滤芯阻燃级别：不低于B2级； 中效F6过滤器： 过滤等级：F6；对于≥1.0μm粒子过滤效率：60～80%；滤芯阻燃级别：不低于B2级； 亚高效H10过滤器： 过滤等级：H10；对于≥0.5μm粒子过滤效率：≥95%；滤芯阻燃级别：不低于B2级； 回排风G4过滤器： 过滤等级：G4；对于≥5.0μm粒子过滤效率：≥90%；滤芯阻燃级别：不低于B2级； |  |  |  |  | 提供国家认证检验单位检测报告
| •4 |  | 过滤器种类 | 规格型号（mm） | 效率 | 单位 | 数量
|  |  | 初效过滤器 | 595*595*95 | G4 | 组 | 570
|  |  |  | 290*595*95 | G4 | 组 | 290
|  |  |  | 500*500*95 | G4 | 组 | 80
|  |  |  | 420*430*381 | G4 | 组 | 12
|  |  |  | 530*530*381 | G4 | 组 | 12
|  |  |  | 680*475*46 | G4 | 组 | 24
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 组 | 655
|  |  |  | 290*590*534 | F8 | 组 | 350
|  |  |  | 490*592*534 | F8 | 组 | 45
|  |  |  | 500*500*534 | F8 | 组 | 75
|  |  |  | 510*520*500 | F6 | 组 | 48
|  |  |  | 550*560*500 | F6 | 组 | 48
|  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 台 | 64
|  |  | 回排风过滤器 | 860*350*70 | G4 | 组 | 128
| 5 |  | 过滤器按感控规定定期更换，新风机初、中效过滤器1个月更换，亚高效过滤3个月更换。循环机初、中效过滤器3个月更换。
| 6 |  | 随时响应院区突发应急更换，1个工作日内响应
| 7 |  | 拆除旧品免费处理
| 8 |  | 配合中心涉及投标方产品所有事宜的技术咨询服务等相关工作
| 9 | 质量控制 | 所提供产品均符合GB/T14295-2009空气过滤器质量标准和采购方使用技术要求，提供产品合格证。初、中效过滤器产品质保期1个月，亚高效过滤器质保期3个月。
| 10 | 验收考核办法 | （1）投标人所提供货物由投标人和需求方双方验收，验收内容包括：数量、效率、外观、产品合格证，若有不符，投标人需两日内及时修正并向需求方说明原因。 （2）投标人保证产品质保期内设备开机率≥95%（只针对所提供产品导致开机异常，其它问题导致停机不计入此开机率），若低于此开机率，则保修期相应顺延。 （3）投标人提供产品更换服务，所更换位置应有相应科室检查签字确认，签字记录留存双方保存，对更换产品采购人有异议，投标人应按采购人建议改正。 （4）投标人提供产品在保修期出现任何质量问题，均无条件提供产品更换服务，并承担由此产生的运输费、人工费。
| 11 | 服务续期期限 | 合同签订后两年
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料