## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 设备提供符合医用标准的洁净压缩空气。
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 螺杆主机 | 水润滑机或无油机
2.2 | 冷却方式 | 风冷
2.3 | 驱动方式 | 直联传动
2.4 | 噪音 | ≤ 67dB(A)
2.5 | 后冷却器出口温度 | ≤ 环境温度+15℃
·2.6 | 主马达防护等级 | IP54
·2.7 | 主马达电机重量 | ≤300Kg
*2.8 | 排气量控制方式 | 进气容调控制：机组可根据系统中的耗气量,用容调装置自动调节排气量,自动控制压缩机的起动、运行和停机。
*2.9 | 管道连接 | 螺杆空压机与主管路可以直接连接
·2.10 | 显示面板 | 具备显示排气压力、主机排气温度、运转时间、电器故障指示、保养报警提示、排气高温指示，空车过久停机指示的功能。
2.11 | 气路系统部件 | 具备空气过滤器，进气阀，排气单向阀，水气分离器，最小压力阀，安全阀.
*2.12 | 排气量（m3/min） | ≥5.1
2.13 | 排气压力（Mpa） | ≥0.85
2.14 | 气量控制系统部件 | 具备进气阀，比例阀，电磁阀，压力传感器
2.15 | 电气控制系统部件 | 具备电机，温度传感器，压力传感器，电脑控制器
*2.15 | 报警及安全指标 | 具备压缩机保护：电机过载保护，电源逆相、缺相保护，排气高温跳车，超过最大工作压力安全阀动作（亦可设定为空压机停机）
2.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 主机一套，根据最短保养周期配置≥2个保养周期所需的空气过滤器与水滤芯。
4 | 联网要求 | 可通过手机、电脑或其他智能设备观察空压机的运行状态和运行参数、故障报警、保养提示，还可实现多台机器联控。
*5 | 安装要求 | 免费提供机组安装及相应的管材、辅料、阀门。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 þ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。